## ПКРУ+БР
Калькулятор для расчета оборудования РоЕ
[9 empty] | выберете модель БР |  |  | М1 |  | 1
|  |  |  | Напряжение на выходе |  | Длина линии | Сечение кабеля
| www.petrum.ru |  |  | ПКРУ-08/ххх, (В.) |  | от ПКРУ до БР, (м.) | мм² | AWG
|  |  |  | 54 |  | 0 | 0.2 | 24
|  |  |  | М1 | 1
|  |  |  | М1.2 | 2 |  |  | БР-05 (4 порта) | [6 empty] | Всего
Удельное сопротивление, Ом/м | [7 empty] | БР-08 (7 портов)
Медный кабель |  | 0.08867 |  |  |  | Нагрузка, Вт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Длина линии от БР, м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AWG | Диаметр, мм | Сечение, мм2 | Удельное сопр. Ом/м |  |  | Ток, А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.6 | 5.31 | 0.0036 |  |  | Падение напряжения, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.05 | 3.3 | 0.006 |  |  | Напряжение в нагрузке, В. |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
13 | 1.83 | 2.6 | 0.0075
14 | 1.63 | 2 | 0.0095
16 | 1.3 | 1.3 | 0.0145
18 | 1.02 | 0.78 | 0.0245
20 | 0.813 | 0.5 | 0.0355
22 | 0.643 | 0.33 | 0.06
23 | 0.574 | 0.26 | 0.0668
24 | 0.511 | 0.2 | 0.08867
26 | 0.404 | 0.13 | 0.123
28 | 0.32 | 0.08 | 0.227
30 | 0.254 | 0.049 | 0.331
32 | 0.203 | 0.031 | 0.538
34 | 0.16 | 0.02 | 0.856 |  | В обозначении кабеля, например: UTP4x2x0,5
36 | 0.127 | 0.013 | 1.361 |  | 0,5 это диаметр жилы, а не сечение
38 | 0.102 | 0.0078 | 2.164
40 | 0.079 | 0.005 | 3.442
ВАЖНО!
В строке "нагрузка, Вт." необходимо указывать
мощность подключаемых видеокамер по РоЕ,
не по питанию 12В.
Петрум
Уровень напряжения РоЕ в соответствии со стандартом IEEE802.3 af/at
должен находиться в пределах 44-57 В.
В связи с разбросом параметров разных производителей кабелей
данные приведенные в таблице могут отличаться (возможно редактирование).

## ПКРУ+БР+БР
Калькулятор для расчета оборудования РоЕ
[9 empty] | выберете модель БР |  |  | М1 |  | 1
|  |  |  | Напряжение на выходе |  | Длина линии | Сечение кабеля
| www.petrum.ru |  |  | ПКРУ-08/ххх, (45-56) В. |  | L, м. | мм² | AWG
|  |  |  | 54 |  | 0 | 0.2 | 24
[8 empty] | БР-05 (4 порта) | [6 empty] | Всего
БР-08 (7 портов)
|  |  |  | М1 | 1 | Нагрузка, Вт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельное сопротивление, Ом/м |  |  |  | М1.2 | 2 | Длина линии, м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Медный кабель |  | 0.08867 |  |  |  | Ток, А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Падение напряжения, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочные данные кабеля "витая пара" | [5 empty] | Напряжение в нагрузке, В. |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
AWG | Диаметр, мм | Сечение, мм2 | Удельное сопр. Ом/м
10 | 2.6 | 5.31 | 0.0036
12 | 2.05 | 3.3 | 0.006
13 | 1.83 | 2.6 | 0.0075
14 | 1.63 | 2 | 0.0095
16 | 1.3 | 1.3 | 0.0145
18 | 1.02 | 0.78 | 0.0245
20 | 0.813 | 0.5 | 0.0355
22 | 0.643 | 0.33 | 0.06 | В обозначении кабеля, например: UTP4x2x0,5
23 | 0.574 | 0.26 | 0.0668 | 0,5 это диаметр жилы, а не сечение
24 | 0.511 | 0.2 | 0.08867
26 | 0.404 | 0.13 | 0.123 |  |  |  |  | БР-05 (4 порта) | [6 empty] | Всего
28 | 0.32 | 0.08 | 0.227 |  |  |  |  | БР-08 (7 портов)
30 | 0.254 | 0.049 | 0.331 |  |  | Нагрузка, Вт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.203 | 0.031 | 0.538 |  |  | Длина линии, м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.16 | 0.02 | 0.856 |  |  | Ток, А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.127 | 0.013 | 1.361 |  |  | Падение напряжения, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.102 | 0.0078 | 2.164 |  |  | Напряжение в нагрузке, В. |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
40 | 0.079 | 0.005 | 3.442
Петрум
ВАЖНО!
В строке "нагрузка, Вт." необходимо указывать
мощность подключаемых видеокамер по РоЕ,
а не по питанию 12В.
Уровень напряжения РоЕ в соответствии со стандартом IEEE802.3 af/at
должен находиться в пределах 44-57 В.
В связи с разбросом параметров разных производителей кабелей
данные приведенные в таблице могут отличаться (возможно редактирование).

## Лист1
Формулы для расчета:
I=P/U
потери:
(r*(L1+L2)/(S*4))*I
r | удельное сопротивление
L | длина линии
S | сечение кабеля
I | ток нагрузки
P | мощность
U | напряжение